КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КСК-4

КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА:

КСК-4 аппаратно реализуется в виде устройства преобразования УПКСК и Notebook, которые связаны между собой двусторонним интерфейсом через параллельный порт. Устройство преобразования УПКСК включает в себя плату тахометра, АЦП, коммутирующие устройства и покаскадные преобразователи. Датчики линейного и углового перемещения, датчики давления и частоты вращения, датчики вибрации и температуры соединяются с УПКСК по одному 8-жильному магистральному кабелю, с помощью которого осуществляется последовательный опрос и выборка информации с любого из датчиков.

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Система КСК-4 предназначена для измерения и контроля параметров физических величин в системах автоматического регулирования турбин, паровых котлов, газотурбинных установок и другого тепломеханического и компрессорного оборудования.

- Система КСК-4 позволяет диагностировать турбо-котлоагрегаты и другое тепломеханическое оборудование и, в частности, вибрационное состояние турбоагрегата до и после капитального и текущего ремонта.

- Система КСК-4 позволяет определять наличие моторного режима турбоагрегата и определять отрицательную и положительную мощность генератора.

- В режиме “Расчет характеристик” система КСК-4 позволяет:

( автоматически (по снятым ранее экспериментальным данным) строить любые характеристики регулирования и, в том числе,  статическую характеристику регулирования турбины (в координатах мощность - частота вращения) и определять неравномерность  и нечувствительность системы регулирования.

( сравнивать экспериментальные и формулярные характеристики регулирования турбин путем наложения экспериментальных данных на формулярные в совместимых масштабах и координатах.

( проводить мониторинг вибрационного состояния турбоагрегата.

( определять величины и углы установки балансировочных грузов и рассчитывать их размещение на соответствующих балансировочных плоскостях турбоагрегата при предварительном выборе этих плоскостей для роторов турбин любой конструкции.

- Дополнительно к системе КСК-4 придается база данных для турбин данного региона с указанием типов и характеристик турбин. База данных может дополняться Пользователем  текстовым и графическим материалом по мере накопления экспериментальных данных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Количество аналоговых каналов не ограничено (например, 256 канала или более) и зависит от числа подключенных датчиков, количество которых можно наращивать при необходимости. Имеется один канал для подключения датчика частоты вращения ротора и один канал для подключения сигнала по углу ( (тэта) для вычисления  мощности и определения моторного режима турбоагрегата.

Система комплектуется собственными датчиками перемещения и давления, выполненными по емкостному и тензометрическому принципам. Рабочий ход датчиков перемещения от нуля до 300 мм. Интервалы измерения давления определяются и задаются в пределах существующих давлений на турбоагрегате до 1000 МПа. Погрешность всех датчиков лежит в пределах до одного процента.

Система позволяет записывать изменения параметров со стандартных (штатных) датчиков турбоагрегата и с этой целью комплектуется преобразовательными устройствами, которые преобразуют входной сигнал (0-5) мА в стандартное напряжение, воспринимаемое АЦП, за счет чего обеспечивается запись данных в память Notebook.

Минимальный интервал между повторениями отсчетов в базовом варианте в режиме замера параметров регулирования составляет 2 миллисекунды. В режиме замера вектора вибрации замеры осуществляются в течение одного оборота вала на каждый датчик вибрации и программно устанавливаются в пределах до 500 замеров за один оборот, что обеспечивает достаточную точность замера фазы и амплитуды вибрации.

Собственные датчики системы КСК-4 устанавливаются на специальных магнитных стойках, обеспечивающих их быструю установку на турбоагрегате и входящих в комплект поставки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ КСК-4

В дополнение к функции получения информации КСК-4 позволяет накапливать, систематизировать и хранить информацию по всем каналам измерения на магнитном диске компьютера. Из управляющего компьютера, или NoteBook, информация, полученная во время испытаний может быть перенесена на другие промышленные или персональные компьютеры, а также может быть распечатана на принтере (в том числе и цветном). Система обработки данных позволяет в диалоговом режиме определять основные технические параметры системы регулирования, рассчитывать величину и угол установки симметричных и кососимметричных балансировочных грузов в плоскостях балансировки (режим балансировки), а также позволяет накладывать, полученные при испытаниях, характеристики на формулярные с целью диагностирования неисправностей.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА СИСТЕМА КСК-4

Система КСК-4 может быть использована наладочным и ремонтным персоналом электростанций и наладочных организаций при испытаниях систем регулирования, при вибродиагностике, при балансировке роторов турбоагрегатов в собственных подшипниках.

Система КСК-4 требует от персонала ТЭС умения работать с обычными персональными компьютерами и не требует каких-либо специальных знаний свыше персональных знаний, предъявляемых к старшему машинисту турбины.

ПРОСИМ ВАС РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ КСК-4 НА ТУРБИНАХ ВАШЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЕМ УЧЕБУ ВАШЕГО ПЕРСОНАЛА НА РЕАЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КСК-4 В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА

620057. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, Д-57, а.я. 211, ЗАО “ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ”. Директор  ЛЕСНОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, тел.(факс) (09664)-29135, (3432)-475316; Гл. инженер ГЛАДЧЕНКО ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, тел., (3432)-624097, (3432)-471855.

Для Москвы и центрального региона: 142800, г. СТУПИНО, Московской обл., ул. Бахарева, 19, оф.136, тел/факс (09664)-29135; (095)-7694128, ЛЕСНОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Цена зависит от комплектации и составляет в среднем от 7000$ до 13000$. Программное обеспечение входит в объем поставки и учитывается в цене. Срок поставки 8 недель после поступления предоплаты 100%.

Дополнительная информация на сайте в INTERNET     www.home.ural.ru/~tet

Адрес электронной почты для обмена информацией

E-Mail: tet@nexcom.ru

# Ген. директор ЗАО «ТЭТ»

## В.Леснов